## Panoramica dei procedimenti
Direttiva SSIGA F5 per le prove di tenuta idraulica e meccanica di reti di teleriscaldamento, teleraffreddamento e anergetiche
Modelli di protocolli di collaudo
Allegato C alla Direttiva F5
1. Introduzione
I presenti modelli di protocolli di collaudo vengono pubblicati a complemento della Direttiva SSIGA F5.
Servono per l’applicazione pratica dei procedimenti descritti nella direttiva.
I modelli di protocolli di collaudo sono pubblicati in formato Excel non protetto.
Viene offerta all’utente la massima flessibilità possibile per adattarli
ai requisiti, alle procedure e ai processi di lavoro della propria azienda.
2. Sommario: Modelli di protocolli di collaudo
| 8 | Prova di tenuta idraulica
| 8.1 | Prova con aria compressa |  | → Modello protocollo collaudo 1
| 8.2 | Prova a vuoto con apposti occhiali «Vakuumbrille» |  | → Modello protocollo collaudo 1
| 8.3 | Prova alla pressione d’esercizio |  | → Modello protocollo collaudo 1
| 10.1 | Prova di tenuta meccanica |  | → Modello protocollo collaudo 1
| 11 | Prova di tenuta idraulica e meccanica combinata
| 11.2 | Procedimento normale |  | → Modello protocollo collaudo 2
| 11.3 | Procedimento a contrazione |  | → Modello protocollo collaudo 3
| 11.4 | Procedimento per tubo flessibile in acciaio |  | → Modello protocollo collaudo 4
3. Sommario: Procedimenti di prova conformemente alla direttiva SSIGA F5
| Procedimenti delle prove di tenuta idraulica e meccanica in reti di teleriscaldamento |  | 8 Prova di tenuta idraulica |  |  | 10 Prova di tenuta meccanica | 11 Prova di tenuta idraulica e meccanica combinata
|  |  | 8.1 Prova con aria compressa | 8.2 Prova a vuoto con appositi occhiali «Va-kuumbrille» | 8.3 Prova alla pressione d’esercizio | 10.1 Prova di tenuta meccanica | 11.2 Procedimento normale | 11.3 Procedimento a contrazione | 11.4 Procedimento per tubo flessibile in acciaio
| Indicato per l’esecuzione della prova a tappe |  | X | X | X | X | - | - | -
| Materiale | - Sistemi di tubi in acciaio saldati(isolamento incluso) | X | X | X | X | X | - | -
|  | - Sistemi di tubi in ghisa duttile | - | - | X | - | X | - | -
|  | - Sistemi di tubi in in plastica (PE) | - | - | X | - | X | X | -
|  | - Sistemi di tubi in plastica (PE-X) | - | - | X | - | X | X | -
|  | - Sistemi di tubi flessibili/tubi corrugati (acciaio inossidabile) | X | - | X | X | - | - | X
| Fluido di prova |  | - Aria - Agenti schiumogeni | - Aria - Agenti schiumogeni | Acqua (esercizio) | Acqua | Acqua | Acqua | Acqua
| Pressione di prova |  | da 0,2 a 0,5 bar | da −0,8 a −0,5 bar | Pressione d’esercizio (OP) | 1,5 x PN | - 1,5 x PN - 1,5 x MDP o MDP + 5 bar | - 1,5 x MDP o MDP + 5 bar | - 1,5 x PN
| Temperatura di prova |  | fredda | fredda | temperatura d’esercizio (OT) | fredda | fredda | fredda | fredda
| Valutazione della prova |  | nessuna formazione di schiuma o di bolle | nessuna formazione di schiuma o di bolle | nessuna fuoriuscita d’acqua | nessun cedimento del materiale | nessun cedimento del materiale e calo di pressione contenuto | nessun cedimento del materiale e calo di pressione contenuto | nessun cedimento del materiale e calo di pressione contenuto

## Modello1
|  | Modello di protocollo di collaudo 1 |  |  |  |  | Direttiva F5
Teleriscaldamento/Teleraffreddamento |  |  |  |  | V1.0 |  | 2022
Verbale per prova di tenuta idraulica e meccanica
1. Procedimenti di prova
o | Prova di tenuta ad aria | o | «Vakuumbrille» | o | Prova alla pressione d’esercizio | o | Prova di tenuta meccanica
| secondo capitolo 8.1 |  | secondo capitolo 8.2 |  | secondo capitolo 8.3 |  | secondo capitolo 10.1
2. Progetto e tratto sottoposto a prova
| Committente / proprietario: |  |  |  | Via / indirizzo:
| Ditta installatrice: |  |  |  | Luogo:
| Rete di teleriscaldamento: |  |  |  | Data:
| Tratto di rete: |  |  |  | Responsabile della
prova:
3. Dati sul tratto di rete sottoposto a prova
| Materiale della condotta 1) |  |  |  | Diametro
DN
| Lunghezza condotta |  |  |  | Pressione nominale
| L in m |  |  |  | PN
| 1): Materiali delle condotte |  | KMR |  | ST - Acciaio |  | PE - Polietilene
|  |  | DG - Ghisa duttile |  | WR - Tubo flessibile in acciaio |  | PE-X - Polietilene reticolato
4. Risultato della prova e valutazione
| Designazione oggetto |  |  |  | Prova superata secondo
| della prova 2) |  |  |  | Direttiva SSIGA F5 3) [S/N]
| Designazione oggetto |  |  |  | Prova superata secondo
| della prova 2) |  |  |  | Direttiva SSIGA F5 3) [S/N]
| Designazione oggetto |  |  |  | Prova superata secondo
| della prova 2) |  |  |  | Direttiva SSIGA F5 3) [S/N]
| Designazione oggetto |  |  |  | Prova superata secondo
| della prova 2) |  |  |  | Direttiva SSIGA F5 3) [S/N]
| Designazione oggetto |  |  |  | Prova superata secondo
| della prova 2) |  |  |  | Direttiva SSIGA F5 3) [S/N]
| Designazione oggetto |  |  |  | Prova superata secondo
| della prova 2) |  |  |  | Direttiva SSIGA F5 3) [S/N]
| 2): Designazione oggetto della prova: | riferimento, designazione, numerazione ecc. del tratto sottoposto a prova o del cordone di saldatura
| 3): Criteri per la valutazione: |  | Per prova di tenuta ad aria sec. cap. 8.1.3 |  |  |  | Per «Vakuumbrille» sec. 8.2.3
|  |  | Per prova alla pressione d’esercizio sec. cap. 8.2.2 |  |  |  | Per prova tenuta meccanica sec. cap. 10.1.3
5. Conferma dei risultati della prova
| Luogo: |  |  |  | Data:
Firma: Rappresentante della
ditta installatrice:
| Firma: Esaminatore |  |  |  | Firma: Rappresentante del
committente/proprietario

## Modello2
|  | Modello di protocollo di collaudo 2 |  |  |  |  | Direttiva F5
Teleriscaldamento/Teleraffreddamento |  |  |  |  | V1.0 |  | 2022
Protocollo per prova di tenuta idraulica e meccanica: procedimento normale
secondo capitolo 11.2
1. Progetto e tratto sottoposto a prova
| Committente / proprietario: |  |  |  | Via / indirizzo:
| Ditta installatrice: |  |  |  | Luogo:
| Rete di teleriscaldamento: |  |  |  | Data:
| Tratto di rete: |  |  |  | Responsabile della
prova:
2. Dati sul tratto di rete sottoposto a prova
| Materiale della condotta 1) |  |  |  | Altezza punto più alto
m slm
| Diametro |  |  |  | Altezza punto più basso
| DN |  |  |  | m slm
| Lunghezza condotta |  |  |  | Dislivello tra
| L in m |  |  |  | punto più alto e punto più basso in m
| Pressione nominale |  |  |  | Altezza punto di misura
| o PN / o SDR |  |  |  | m slm
| Volume d’acqua per la |  |  |  | Dislivello ΔhTP
| prova in l |  |  |  | Punto più alto e punto più basso in m
| Portata volumetrica durante |  |  |  | Altezza punto di riempimento
| riempimento in l/s |  |  |  | m slm
| 1): Materiali delle condotte |  | KMR |  | ST - Acciaio |  | PE - Polietilene
|  |  | DG - Ghisa duttile |  | WR - Tubo flessibile in acciaio |  | PE-X - Polietilene reticolato
3. Parametri di prova
| Pressione nominale (PN) o |  |  |  | Temperatura ambiente a
| Max. Design Pressure MDP |  |  |  | inizio prova in °C
| Pressione di collaudo STP |  |  |  | Temperatura dell’acqua a
| al punto di misura in bar |  |  |  | inizio prova in °C
| Pressione al punto più basso del |  |  |  | Differenza temperatura ambiente e
| tratto in prova in bar |  |  |  | acqua a inizio prova in °C
Pressione al punto più alto del
tratto in prova in bar
4. Strumentazione
| Fabbricante e numero di serie |  |  |  | Certificato calibrazione manometro
| del manometro |  |  |  | valido? [S/N]
5. Esecuzione
❶ | Inizio aumento pressione | :
ora hh:mm
❷ | Inizio tempo mantenimento | :
ora hh:mm
❷ | Pressione di collaudo STP
in bar
❸ | Prova del calo di pressione
Pressione iniziale in bar
❹ | Prova del calo di pressione
Pressione finale in bar
Riduzione pressione ❸→❹
entro 1 ... 3 bar [S/N]
| Δvamm calcolato ❸→❹ |  |  | ❻ | Fine prova principale | :
| secondo formula (2) in ml |  |  |  | ora hh:mm
| Δvm misurato ❸→❹ |  |  |  | Calo di pressione ammissibile Δpamm
| in ml |  |  |  | secondo tabella 4, 5 in bar
o secondo tabella 6 in bar/h
Prova del calo di pressione superata?
Δvm ≤ Δvamm [S/N]
❹ | Ripristino STP | : |  |  | Calo di pressione Δp, misurato
| ora hh:mm |  |  |  | in bar o bar/h
❺ | Inizio prova principale | : |  |  | Prova di tenuta idraulica superata?
| ora hh:mm |  |  |  | Calo di pressione ≤ Δpamm [S/N]
5. Conferma dei risultati della prova
| Luogo: |  |  |  | Data:
Firma: Rappresentante del
ditta installatrice:
| Firma: Esaminatore |  |  |  | Firma: Rappresentante del
committente / proprietario

## Modello3
|  | Modello di protocollo di collaudo 3 |  |  |  | Direttiva F5
Teleriscaldamento/Teleraffreddamento |  |  |  |  | V1.0 | 2022
Protocollo per prova di tenuta idraulica e meccanica: Procedimento a contrazione (PE, PE-X)
secondo capitolo 11.3
1. Progetto e tratto sottoposto a prova
| Committente / proprietario: |  |  |  | Via / indirizzo:
| Ditta installatrice: |  |  |  | Luogo:
| Rete di teleriscaldamento: |  |  |  | Data:
| Tratto di rete: |  |  |  | Responsabile della
prova:
2. Dati sul tratto di rete sottoposto a prova
| Materiale della condotta 1) |  |  |  | Altezza punto più alto
m slm
| Diametro |  |  |  | Altezza punto più basso
| DN |  |  |  | m slm
| Lunghezza condotta |  |  |  | Dislivello tra
| L in m |  |  |  | punto più alto e punto più basso in m
| Pressione nominale |  |  |  | Altezza punto di misura
| SDR |  |  |  | m slm
| Volume d’acqua per la |  |  |  | Dislivello ΔhTP
| prova in l |  |  |  | Punto più alto e punto più basso in m
| Portata volumetrica durante |  |  |  | Altezza punto di riempimento
| riempimento in l/s |  |  |  | m slm
| 1): Materiali delle condotte |  | PE - Polietilene |  | PE-X - Polietilene reticolato
3. Parametri di prova
| Max. Design Pressure MDP |  |  |  | Temperatura ambiente a
inizio prova in °C
| Pressione di collaudo STP |  |  |  | Temperatura dell’acqua a
| al punto di misura in bar |  |  |  | inizio prova in °C
| Pressione al punto più basso |  |  |  | Differenza temperatura ambiente e
| del tratto in prova in bar |  |  |  | acqua a inizio prova in °C
Pressione al punto più alto del
tratto in prova in bar
4. Strumentazione
| Fabbricante e numero di serie |  |  |  | Certificato calibrazione
| del manometro |  |  |  | manometro valido? [S/N]
5. Esecuzione
Fase di preparazione min. 60’
rispettata? [S/N]
❶ | Inizio aumento pressione | :
ora hh:mm
❷ | Inizio fase di mantenimento | :
ora hh:mm
❷ | Pressione di collaudo STP
in bar
❸ | Inizio fase di riposo | :
ora hh:mm
❹ | Pressione finale dopo fase di riposo
in bar
Prova calo pressione superata?
| Perdita pressione amm. ❸→❹ |  |  |  | Δvsc ≤ Δvamm [S/N]
0,2 x STP in bar
Prova principale scenario A:
Perdita di pressione Δp ❸→❹
| misurata, in bar |  |  | ❺ | Tenuta dopo 30’ secondo
cap. 11.3.3 raggiunta [S/N]
Prova di tenuta idraulica superata?
| Perdita di pressione ≤ 0,2 x STP [S/N] |  |  |  | Prova principale scenario B:
❹ | Δpsc secondo tabella 9 |  |  |  | Pressione al punto più alto pmax
| in bar |  |  |  | in bar
| Δvamm calcolato |  |  | ❺ | Pressione prova principale dopo
| secondo formula (4) in ml |  |  |  | 90’ in bar
| Δvsc misurato |  |  | ❺ | Tenuta dopo 90’ secondo
| in ml |  |  |  | cap. 11.3.3 raggiunta [S/N]
5. Conferma dei risultati della prova
| Luogo: |  |  |  | Data:
Firma: Rappresentante del
ditta installatrice:
| Firma: Esaminatore |  |  |  | Firma: Rappresentante del
committente / proprietario

## Modello4
|  | Modello di protocollo di collaudo 4 |  |  | Direttiva F5
Teleriscaldamento/Teleraffreddamento |  |  |  | V1.0 | 2022
Protocollo per prova di tenuta idraulica e meccanica: Procedimento per tubo flessibile in acciaio
secondo capitolo 11.4
1. Progetto e tratto sottoposto a prova
| Committente / proprietario: |  |  | Via / indirizzo:
| Ditta installatrice: |  |  | Luogo:
| Rete di teleriscaldamento: |  |  | Data:
| Tratto di rete: |  |  | Responsabile della
prova:
2. Dati sul tratto di rete sottoposto a prova
| Materiale della condotta | Tubo flessibile in acciaio |  | Altezza punto più alto
m slm
| Diametro |  |  | Altezza punto più basso
| DN |  |  | m slm
| Lunghezza condotta |  |  | Dislivello tra
| L in m |  |  | punto più alto e punto più basso in m
| Pressione nominale |  |  | Altezza punto di misura
| PN |  |  | m slm
| Volume d’acqua per la |  |  | Dislivello ΔhTP
| prova in l |  |  | Punto più alto e punto più basso in m
| Portata volumetrica durante |  |  | Altezza punto di riempimento
| riempimento in l/s |  |  | m slm
3. Parametri di prova
| Pressione nominale (PN) |  |  | Pressione al punto più alto del
tratto in prova in bar
| Pressione di collaudo STP |  |  | Temperatura ambiente a
| al punto di misura in bar |  |  | inizio prova in °C
| Pressione d’esercizio max |  |  | Temperatura dell’acqua a
| MOP in bar |  |  | inizio prova in °C
| Pressione al punto più basso |  |  | Differenza temperatura ambiente e
| del tratto in prova in bar |  |  | acqua a inizio prova in °C
4. Strumentazione
| Fabbricante e numero di serie |  |  | Certificato calibrazione
| del manometro |  |  | manometro valido? [S/N]
5. Esecuzione
❶ | Inizio aumento pressione | :
ora hh:mm
❷ | Inizio prova preliminare | :
ora hh:mm
❷ | Pressione di collaudo STP
in bar
❸ | Pressione dopo 15 min
in bar
❸ | Calo di pressione ≤ 0,2 bar [S/N]
❹ | Fine prova preliminare | :
ora hh:mm
❹ | Controllo visivo
superato [S/N] ❸→❹
❺ | Inizio prova principale ❺→❻ | :
ora hh:mm
❻ | Pressione fine prova principale |  | ❻ | Prova tenuta idraulica superata?
| in bar |  |  | Perdita di pressione ≤ 0,3 bar [S/N]
5. Conferma dei risultati della prova
| Luogo: |  |  | Data:
Firma: Rappresentante del
ditta installatrice:
| Firma: Esaminatore |  |  | Firma: Rappresentante del
committente / proprietario