## BMV
Prüfprotokoll
April 2025
DRUCKPRÜFUNG BESCHLEUNIGTES NORMALVERFAHREN, FÜR LEITUNGEN AUS GUSS UND STAHL MIT INNENBESCHICHTUNG AUS ZEMENTMÖRTEL
1
Druckprüfung gemäss SVGW Richtlinie W4, beschleunigtes Normalverfahren für teilgesättigte Leitungen DN ≤200 mm. Gelbe Felder sind Eingabefelder. | [26 empty] | Durchmesser | Essai purge | Perte P min |  |  | Innere Beschichtung | Durée purge réduite | Durée essai préliminaire
| SITUATION | [24 empty] | 4 |  |  |  |  | 1 | Zementmörtel | 12 | 2
[27 empty] | 80 | 1.4 |  |  |  | Andere absorb. Beschichtungen | 1 | 2
| Datum Druckprüfung : | [16 empty] | Druckzone | [8 empty] | 100 | 1.2
| Testabschnitt von : | [14 empty] | bis | [10 empty] | 125 | 1
| Plan Nr. : | [12 empty] | Adresse : | [12 empty] | 150 | 0.8
| Verantwortlich : | [12 empty] | Wetter | [6 empty] | Temperatur |  |  |  | ° C |  | 200 | 0.6
| ROHR UND ARMATUREN | [29 empty] | 1 | Äussere Beschichtung
PUR
| Rohrhersteller : | [30 empty] | PE
| Durchmesser (DN) : | [6 empty] | mm | [23 empty] | Zementmörtel
| Länge Prüfabschnitt (L) : |  |  | 30 |  |  | m | [24 empty] | PE + Zementmörtel
Bemerkungen :
[31 empty] | 1 | Schubsicherung
Integriert (Novo-SIT)
Extern
[26 empty] | Druck | [5 empty] | Keine Schubsicherung
[26 empty] | Druckstoss pauschal festgelegt |  |  | 2 | bar |  | Geschweisst
Prüfungsvorbereitung
| Luft komplett aus Testabschnitt entfernen | [12 empty] | Manometer wenn möglich am Tiefpunkt platzieren
| Drucktest gegen geschlossene Ventile vermeiden | [12 empty] | Sicherstellen, dass Prüfabschnitt gesichert ist (Schubsicherung, Widerlager ...)
| Anzahl geschlosse Ventile |  |  | 0 |  |  |  | (falls geschlossenes Ventil, STP begrenzt auf 16 bar)
| Wenn Druckstoss berechnet wurde, Wert : | [9 empty] | 0 |  |  | bar
| Systembetriebsdruck (DP) | [9 empty] | 8 |  |  | bar |  | (Dyn. Druck des Netzes)
| Höchster Systembetriebsdruck (MDP a oder c) : | [9 empty] | 10 |  |  | bar
| Systemprüdruck (STP) : | [9 empty] | 15 |  |  | bar
| STP begrenzt (bei geschloss. Ventilen, max 16 bar) : | [9 empty] | 15 |  |  | bar
| Druck am höchsten Punkt (1.1 * MDP) : | [9 empty] | 8.8 |  |  | bar
| Kraft die auf einen Blindflansch ausgeübt wird : | [11 empty] | 18407.7695 |  |  | N
VORPRÜFUNG UND DRUCKABFALLPRÜFUNG
| Druck ansteigen lassen auf STP = |  |  |  | 15 |  | bar |  |  | und halten während | [6 empty] | 30 | Minuten | Zeit | Druck
| Druck am Manometer nach 30 Minuten | [19 empty] | (P1)
| Entnahme ΔVg = |  | 37.5 | ml |  | und Druck messen : | [14 empty] | (P2) | [5 empty] | sonnig
| Der Druckabfall muss mindestens betragen | [6 empty] | 1 |  | bar |  | * | [14 empty] | bewölkt
|  |  |  | Druckabfallprüfung erfolgreich : JA / NEIN (anstreichen) | [22 empty] | bedeckt
| HAUPTPRÜFUNG | [25 empty] | Regen
| Druck auf STP erhöhen = | [7 empty] | bar |  | und |  |  |  | 1 | Stunde warten | [5 empty] | Druck am Versuchs-Anfang |  |  |  |  | Schnee
| Der Druck darf nicht mehr abfallen als P1 - P2 = | [12 empty] | bar | [7 empty] | Druck am Versuchs-Ende
Hauptprüfung erfolgreich : JA / NEIN (anstreichen)
Bemerkungen:
| Verteiler | [9 empty] | Freigabe
| Klassierung : | [13 empty] | Visum des Verantwortlichen: | [7 empty] | Datum :
Kopie :
beschleunigtes Normalverfahren Stand 02.04.2025
* Druckabfall min [bar]
80 mm : 1.40
100 mm : 1.20
125 mm : 1.00
150 mm : 0.80
200 mm : 0.60
Druckstoss nicht berechnet:
MPDa = DP + 2 bar
STP = MIN (MDPa * 1.5 ; MDPa + 5 bar)
STP min = 10 bar
Druckstoss berechnet:
MDPc = DP + Druckstoss
STP = MDPc + 1 bar
STP min = 10 bar
ΔVg = DN · L / 100
Guss, duktil
Stahl